ГОСТ Р 51091-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

УСТАНОВКИ  ПОРОШКОВОГО  ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Типы и основные  параметры

Automatic dry chemical fire-fighting systems. Types and basic parameters

Дата введения 1998—07—01

Предисловие

1  РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по  стандартизации МТК 274/643 «Пожарная безопасность»

2  ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 16 сентября 1997 г. № 308

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на стационарные автоматические установки порошкового тушения (далее  АУПТ),  предназначенные для подачи огнетушащего порошка в защищаемый объект, для тушения или локализации пожара.

Требования,  устанавливаемые настоящим стандартом, являются обязательными.

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.033—81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения

ГОСТ 12.2.047—86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения

ГОСТ 12.3.046—91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования

ГОСТ 27.002—89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 27.301—95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения

ГОСТ 27.410—87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 23170—78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 автоматическая установка пожаротушения: Установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне;

3.1.2 огнетушащее вещество: По ГОСТ 12.1.033;

3.1.3 основной объем (масса): Расчетное количество огнетушащего вещества, хранящееся в установке пожаротушения, готовое к немедленному применению в случае возникновения пожара;

3.1.4 запас огнетушащего порошка: По ГОСТ 12.2.047;

3.1.5 установка порошкового пожаротушения: По ГОСТ 12.2.047;

3.1.6 установка объемного пожаротушения: По ГОСТ 12.2.047;

3.1.7 установка поверхностного пожаротушения:  По ГОСТ 12.2.047;

3.1.8 установка локального порошкового пожаротушения по объему:

Установка пожаротушения для создания среды, не поддерживающей горения в защищаемой части объема;

3.1.9 инерционность АУПТ: Время с момента достижения контролируемым фактором пожара порога срабатывания чувствительного элемента до момента начала выхода ОП из модуля (насадка-распылителя).

Примечание—В инерционность установки не входит время на эвакуацию и остановку технологического оборудования;

3.1.10 быстродействие АУПТ: Время с момента подачи исполнительного импульса на пусковой элемент АУПТ до момента начала выхода огнетушащего порошка из модуля (насадка-распылителя);

3.1.11 время действия (продолжительность подачи огнетушащего порошка) АУПТ: Время от момента начала выхода огнетушащего порошка из модуля (насадка-распылителя) до момента выброса не менее 85 % его основного объема (массы);

3.1.12 установка порошкового пожаротушения автономная: Установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления;

3.1.13 огнетушащая способность АУПТ: Способность тушения модельных очагов пожара в объеме и (или) на площади;

3.1.14 модельный очаг пожара: Очаг пожара установленной формы и размера;

3.1.15 защищаемый объем АУПТ: Объем, в котором обеспечивается тушение пожара;

3.1.16 защищаемая площадь АУПТ: Площадь, на которой обеспечивается тушение пожара;

3.1.17 интенсивность подачи огнетушащего вещества: Количество огнетушащего вещества, подаваемое на единицу защищаемой площади (объема) в единицу времени;

3.1.18 емкость: Сосуд для хранения огнетушащего порошка и его аэрирования;

3.1.19 модульная установка порошкового пожаротушения: Установка пожаротушения, состоящая из одного или нескольких модулей, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения, размещенных в защищаемом помещении или рядом с ним и объединенных единой системой обнаружения пожара и приведения в действие автоматически и дистанционно;

3.1.20 модуль порошкового пожаротушения, МПП: Устройство, в корпусе которого совмещены функции хранения и подачи огнетушащего порошка при воздействии исполнительного импульса на пусковой элемент;

3.1.21 модуль порошкового пожаротушения закачного типа: МПП, заряд ОП которого находится под постоянным давлением вытесняющего газа;

3.1.22 модуль порошкового пожаротушения с газогенерирующим (пиротехническим) элементом: МПП, избыточное давление вытесняющего газа в котором создается вследствие взаимодействия между компонентами заряда газогенерирующего (пиротехнического) элемента;

3.1.23 модуль порошкового пожаротушения с газовым баллоном: МПП, состоящий из корпуса для огнетушащего вещества и баллона со сжатым или сжиженным газом.

4 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

4.1 По конструктивному исполнению АУПТ (ГОСТ 12.3.046) подразделяют на: модульные; агрегатные.

4.2 По способу хранения вытесняющего газа в корпусе модуля (емкости) АУПТ подразделяются на: закачные, с газогенерирующим (пиротехническим) элементом; с баллоном сжатого или сжиженного газа.

4.3 По инерционности АУПТ подразделяют на:

- малоинерционные, с инерционностью не более 3 с;

- средней инерционности, с инерционностью от 3 до 180 с;

- повышенной инерционности, с инерционностью более 180 с.

4.4 По быстродействию АУПТ подразделяют на следующие группы:

- Б-1 с быстродействием до 1 с;

- Б-2 с быстродействием от 1 до 10 с;

- Б-3 с быстродействием от 10 до 30 с;

- Б-4 с быстродействием более 30 с.

4.5 По времени действия (продолжительности подачи огнетушащего порошка) АУПТ подразделяют на:

- быстрого действия — импульсные (И), с временем действия до 1 с;

- кратковременного действия (КД-1), с временем действия от 1 до 15с;

- кратковременного действия (КД-2), с временем действия более 15с;

4.6 По способу тушения АУПТ подразделяют на:

установки объемного тушения;

поверхностного тушения;

локального тушения по объему.

4.7 По вместимости единичного корпуса модуля (емкости) АУПТ подразделяют:

- модульные установки;

установки быстрого действия — импульсные (и) — от 0,2 до 50 л, установки кратковременного действия — от 2 до 250 л;

- агрегатные установки — от 250 до 5000 л.

5 НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АУПТ

5.1 Номенклатура основных показателей АУПТ приведена в таблице 1.

Таблица   1

| Наименование показателя | Обозначение показателя | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1 ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 1.1 Масса огнетушащего вещества, кг | Мв | Эксплуатационные свойства |
| 1.2 Марка огнетушащего порошка |  | Эффективность функционирования |
| 1.3 Вместимость корпуса модуля (емкости) АУПТ, л |  | Эксплуатационные свойства |
| 1.4 Масса корпуса модуля (емкости) с ОП полная, кг | V | То же |
| 1.5 Масса АУПТ конструктивная, кг | Мп | Материалоемкость |
| 1.6 Масса остатка огнетушащего вещества в корпусе модуля (емкости) АУПТ после его полного срабатывания, % | Мк | Совершенство механизма выброса |
| 1.7 Быстродействие, с | Мост | То же |
| 1.8 Время действия, с | tбд | ( |
| 1.9 Инерционность, с | tд | ( |
| 1.10 Огнетушащая способность: |  | Эффективность |
| - защищаемый объем, м3 | tи | функционирования |
| - защищаемая площадь, м | V |  |
| 1.11 Диапазон температур хранения, (С | S | Эксплуатационные свойства |
| 1.12 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | T | Эксплуатационные свойства |
| 1.13 Рабочее давление в корпусе модуля (емкости), АУПТ, МПа | Рр | То же |
| 1.14 Давление срабатывания рабочей мембраны (клапана)*, МПа |  | ( |
| 1.15 Диаметр условного прохода выходного трубопровода из корпуса модуля (емкости), мм |  | Эффективность функционирования |
| 1.16 Длина распределительной сети**, м |  | То же |
| 1.17 Количество насадок, шт. (за исключением АУПТ импульсного типа) | n | ( |
| 1.18 Точка росы для воздуха, азота, (С |  | ( |
| 1.19 Допустимый уровень падения давления за определенный срок, МПа | Рд | ( |
| 2 ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ |  |  |
| 2.1 Напряжение срабатывания АУПТ, В | U | Эффективность функционирования |
| 2.2 Ток срабатывания АУПТ, А | I | То же |
| 2.3 Время действия электрического тока от момента подачи электрического импульса до момента срабатывания АУПТ, с | tд | ( |
| 3 ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |
| 3.1 Вероятность безотказной работы (ГОСТ 27.301, ГОСТ 27.410) |  | Безотказность |
| 3.2 Срок службы (ГОСТ 27.410), год | Тсл | Долговечность |
| 4 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 4.1 Усилие приведения АУПТ в действие (при наличии ручного пуска, Н) | Рр.п | Соответствие силовым возможностям человека |
| 5 ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТА БЕЛЬНОСТИ |  |  |
| 5.1 Габаритные размеры корпуса, модуля (емкости) мм: |  | Приспособленность к транспортированию |
| ширина | В |  |
| высота | H |  |
| длина | L |  |
| 5.2 Устойчивость к механи ческим воздействиям при транспортировании (ГОСТ 23170) |  | То же |
| 6 ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |
| 6.1 Наличие предохранительных устройств обеспечения безопасности от превышения давления в корпусе модуля(емкости) сверх рабочего | — | Безопасность |
| 6.2 Наличие устройства для защиты от случайного срабатывания | — | То же |
| 6.3 Наличие средств контроля давления (для АУПТ закачного типа) | — | Безопасность,работоспособность |
| 6.4 Электрическое сопротивление изоляции токоведущих частей, Ом | — | Безопасность |
| 6.5 Максимальное напряжение В и ток контроля А электрических пусковых цепей |  | То же |
| 7 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 7.1 Показатель экологической безопасности огнетушащего порошка, класс опасности вытесняющего газа (ГОСТ 12.1.007) | — | Токсичность, экологическая опасность |
| *Для АУПТ с мембраной или клапаном |
| **Для установок с распределительным трубопроводом |

6 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ АУПТ

Применяемость параметров, включаемых в нормы пожарной безопасности (НПБ), в технические задания на разрабатываемую продукцию (ТЗ), технические условия (ТУ), проекты, приведена в таблице 2

Таблица 2

| Номер показателя по таблице 1 | Область применения показателя |
| --- | --- |
|  | Модули порошкового тушения | Автоматические установки порошкового тушения |
| 1 Масса огнетушащего вещества (1.1) | + | + |
| 2 Марка огнетушащего порошка (1.2) | + | + |
| 3 Вместимость корпуса модуля (емкости) АУПТ(1.3) | + | + |
| 4 Масса корпуса модуля (емкости) с ОП полная (1.4) | + | + |
| 5 Масса АУПТ конструктивная (1.5) | + | + |
| 6 Масса остатка огнетушащего вещества в корпусе модуля (емкости) АУПТ после полного срабатывания (1.6) | + | - |
| 7 Быстродействие (1.7) | + | - |
| 8 Время действия (1.8) | + | + |
| 9 Инерционность (1.9) | - | + |
| 10 Огнетушащая способность (1.10) |  |  |
| - защищаемый объем | + | + |
| - защищаемая площадь | + | + |
| 11 Диапазон температур хранения (1.11) | + | + |
| 12 Климатическое исполнение (1.12) | + | - |
| 13 Рабочее давление в корпусе модуля (емкости) (1.13) | + | + |
| 14 Давление срабатывания рабочей мембраны (клапана)* (1.14) | + | + |
| 15 Диаметр условного прохода выходного трубопровода из модуля (емкости) (1.15) | + | + |
| 16 Длина распределительной сети** (1.16) | + | + |
| 17 Количество насадок (за исключением АУПТ импульсных) (1.17) | + | + |
| 18 Точка росы для воздуха, азота (1.18) | + | + |
| 19 Допустимый уровень падения давления за определенный срок (1.19) | + | + |
| 20 Напряжение срабатывания (2.1) | + | + |
| 21 Ток срабатывания (2.2) | + | + |
| 22 Время действия электрического тока от момента подачи электрического импульса до момента срабатывания (2.3) | + | + |
| 23 Вероятность безотказной работы (ГОСТ 27.410) (3.1) | + | + |
| 24 Срок службы (ГОСТ 27.410) (3.2) | + | + |
| 25 Усилие приведения АУПТ в действие (при наличии ручного пуска)(4.1) | + | + |
| 26 Габаритные размеры корпуса модуля (емкости) (5.1) | + | - |
| 27 Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании корпуса модуля (емкости) АУПТ (ГОСТ 23170) (5.2) | + | - |
| 28 Наличие предохранительных устройств обеспечения безопасности от превышения давления в корпусе модуля (емкости) сверх рабочего (за исключением АУПТ импульсных) (6.1) | + | + |
| 29 Наличие устройства для фиксации от самопроизвольного срабатывания (6.2) | + | + |
| 30 Наличие средств контроля давления (для АУПТ закачных) (6.3) | + | + |
| 31 Электрическое сопротивление изоляции токоведущих частей АУПТ(6.4) | + | + |
| 32 Напряжение и ток контроля электрических пусковых цепей (6.5) | + | + |
| 33 Показатель экологической безопасности огнетушащего порошка,класс опасности вытесняющего газа(ГОСТ 12.1.007) (7.1) | + | + |
| *Для АУПТ с мембраной или клапаном. |
| **Для установок с распределительным трубопроводом |
| Примечание — Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость параметров, указанных в таблице |

УДК 614.843:006    ОКС 13    220 30    Г88    ОКП 48 5487

Ключевые слова: автоматические установки, тушение порошком, подача огнетушащего порошка, защищаемый объект, тушение пожара, локализация пожара

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Типы и основные параметры

5 Номенклатура основных показателей АУПТ

6 Применяемость параметров АУПТ